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[bookmark: _Toc189579512][bookmark: _Toc189580098][bookmark: _Toc190590285]مقدمه
این راهنما شامل اطلاعاتی برای نصابها در رابطه با نصب و برنامهریزی سیستم مدیریت هشدار می باشد. سیستم مدیریت هشدار کانفیادو را به دو صورتMenu Base  و Section Base میتوان برنامهریزی کرد. تنظیمات موجود در روش Menu Base، تنظیمات پایهای و اساسی سیستم مدیریت هشدار را شامل میشود و به سادگی قابل انجام میباشد در مقابل، Section Base علاوه بر تنظیمات موجود در Menu Base، تنظیمات پیشرفته را نیز شامل میشود ؛ هر تنظیم در این روش، Section خاص خود را دارا بوده و تنظیمات به این روش دارای پیچیدگی بوده و نیازمند نصاب آموزش دیده میباشد. این راهنما مفاهیم فنی و تنظیمات سیستم مدیریت هشدار را از طریق Menu Base شرح می‌دهد. 
[bookmark: _Toc106536326][bookmark: _Toc189579513][bookmark: _Toc189580099][bookmark: _Toc190590286]قابلیتهای سیستم
· پشتیبانی از 4 ناحیه
· پشتیبانی از 32 زون سیمی (8 زون روی کنترل پنل و قابل ارتقاء تا 32 زون از طریق ماژولهای توسعه)
· پشتیبانی از 32 زون بیسیم 433مگاهرتزی
· پشتیبانی از سیرن سیمی و بیسیم 433مگاهرتزی
· پشتیبانی از 10 خروجی قابل برنامه ریزی سیمی (4 خروجی روی کنترل پنل و قابل ارتقاء تا 10 خروجی از طریق ماژولهای توسعه)
· پشتیبانی از 6 خروجی قابل برنامه ریزی بیسیم
· پشتیبانی از منشی تلفنی با قابلیت افزودن 20 شماره تلفن به سیستم
· تنظیم تاریخ و ساعت
· قابلیت تعریف 32 کاربر از سه نوع ادمین، مستر و معمولی
· قابلیت تعریف 32 ریموت کنترلر به ازای هر کاربر
· پشتیبانی از ریموت کنترلر کد لرن و هاپینگ کد اختصاصی
· تعریف دسترسی های متفاوت برای کاربران توسط ادمین
· امکان مشاهدهی خطاهای سیستم
· گزارش دهی به مرکز مها، مانیتورینگ محلی و ارسال پیامک و تماس با کاربر
· قابلیت تنظیم نور و صدای صفحه کلید مطابق با خواستهی کاربر
· دارای پورت USB به منظور اتصال به کامپیوتر برای انجام تنظیمات و همچنین آپگرید کردن فیرم ویر کنترل پنل و ماژولها
· قابلیت برنامهریزی و ایجاد سناریو از طریق نرم افزار ویندوزی و صفحهکلید
· کنترل سیستم از طریق نرم افزار ویندوزی، صفحهکلید، ریموت کنترلر، تماس و پیامک
[bookmark: _Toc189579514][bookmark: _Toc189580100][bookmark: _Toc190590287]بررسی اجمالی سیستم 
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[bookmark: _Toc106536328][bookmark: _Toc189579515][bookmark: _Toc189580101][bookmark: _Toc190590288]معرفی کلیدها
[ARM] کلید فعالکردن ناحیهها
[FORCE] کلید فعالکردن ناحیهها با اجبار
[STAY] کلید نیمه فعالکردن ناحیهها
[OFF] کلید غیرفعال کردن ناحیهها
[MENU] کلید ورود به منوی کاربری
]     و    [ کلیدهای جابجایی بین منوها و مقادیر


 [ENTER] کلید تایید مقادیر و وارد شدن به منوها
[CLEAR] کلید پاک کردن مقادیر و بازگشت به عقب در منوها
[bookmark: _Toc106536329][bookmark: _Toc189579516][bookmark: _Toc189580102][bookmark: _Toc190590289]نشانگرهای LED
[image: ] : نشانگر فعال بودن ناحیه 
[image: ]: نشانگر نیمه فعال بودن ناحیه 
[image: ] : نشانگر غیرفعال بودن ناحیه
[image: ] : نشانگر وجود خطا
[image: ] : نشانگر متصل بودن برق
[image: ] : نشانگر وضعیت زونها
نکته: نشانگرهای وضعیت ناحیه، به‌ طور مشخص وضعیت ناحیه یک را نمایش می‌دهند، با این تفاوت که اگر نشانگر به‌صورت ثابت روشن باشد، بدین معناست که نواحی دیگر یا تعریف نشده‌اند و یا در صورت تعریف، هم‌وضعیت با ناحیه یک هستند. اما اگر نشانگر به‌صورت چشمک‌زن باشد، بیانگر این است که نواحی دیگر با ناحیه یک هم‌وضعیت نمی‌باشند.
نکته: چنانکه هیچ کدام از زونهای تعریف شده در سیستم تحریک نشده باشند، نشانگر وضعیت زونها روشن است و در صورت تحریک شدن زونی این نشانگر خاموش میشود.
[bookmark: _Toc189579517][bookmark: _Toc189580103][bookmark: _Toc190590290]صفحه اصلی 
صفحه اصلی یا همان Home Screen در صفحهکلید، وضعیت سیستم را به نمایش میگذارد. چراغ پیش زمینه این صفحه در صورتی که به مدت یک دقیقه کلیدی فشار داده نشود یا وضعیت سیستم (تحریک زونها، وضعیت ناحیهها) تغییر نکند، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی خاموش میشود. که با فشردن هر کدام از کلیدها یا تغییر وضعیت سیستم، دوباره روشن میشود. موارد زیر در صفحه اصلی نمایش داده میشوند:
· نمایش ساعت و تاریخ سیستم
· نمایش شماره زونهای تحریک شده
· نمایش وضعیت ناحیههای تعریف شده در سیستم
· نمایش وضعیت آنتن و میزان شارژ سیمکارت در صورت وجود ماژول GSM
· نمایش عبارت TROUBLE در صورت وجود خطا در سیستم (نحوه مشاهده این خطاها جلوتر، توضیح داده میشود.)
[bookmark: _Toc106536337][bookmark: _Toc189579518][bookmark: _Toc189580104][bookmark: _Toc190590291]صداهای صفحه کلید
انجام تنظیمات و عملیات مورد نظر در صفحهکلید با صداهای خاص از طرف بازر صفحهکلید همراه هست که در زیر به توضیح آنها پرداخته شده است:
[bookmark: _Toc189579519][bookmark: _Toc189580105][bookmark: _Toc190590292]بوق تایید 
هنگامی که انجام عملیات و یا تنظیماتی با موفقیت همراه باشد، صفحهکلید صدای بوق متناوبی را تولید میکند، مانند: «بیپ- بیپ»
[bookmark: _Toc189579520][bookmark: _Toc189580106][bookmark: _Toc190590293]بوق رد
هنگامی که انجام عملیات و یا تنظیماتی با موفقیت همراه نباشد، مثل زدن رمز اشتباه، صفحهکلید صدای بوق ممتدی را تولید میکند، مانند: «بییییییییییییییییییییییپ».
[bookmark: _Toc189579521][bookmark: _Toc189580107][bookmark: _Toc190590294]بوق پنیک
با زدن کلیدهای اعلام وضعیت اضطراری (پنیک) در صفحه کلید، بوق پنیک اضطراری و پلیس به صورت ممتدِ «بییییییییییییییییپ» و بوق پنیک اعلام آتش به شکل متناوبِ «بییپ- بییپ- بییپ --- بییپ- بییپ- بییپ» میباشد.
[bookmark: _Toc189579522][bookmark: _Toc189580108][bookmark: _Toc190590295][bookmark: _Hlk187578800]بوق تاخیر ورود و خروج
با شمارش معکوس برای خروج از محدودهی فعال یا ورود به آن، این بوق به صورت ثانیه شمار به صدا در خواهد آمد که در 10 ثانیهی پایانی شمارش تندتر میشود.
[bookmark: _Toc190590296]کد پیش فرض نصاب و ورود به تنظیمات
کد پیش فرض برای نصاب 0000 است. به وسیلهی این کد می توان کلیهی تنظیمات سیستم را انجام داد. برای ورود به محیط تنظیمات، در صفحه اصلی (Home Screen) صفحهکلید، کلید [MENU] را فشار داده سپس گزینه 1. SETTINGS را انتخاب کرده و کد نصاب را وارد نمایید. تنظیمات در پنج عنوان به صورت زیر دستهبندی شدهاند:
1. Area
2. Zone
3. PGM
4. Secretary
5. General
در ادامه به شرح مفاهیم و نحوه تنظیم هر یک از دستهبندیهای فوق پرداخته میشود. در هر یک از دستهبندیها ابتدا مفاهیم مورد نیاز برای آن تنظیم شرح داده شده و سپس نحوه انجام تنظیم توضیح داده میشود.
[bookmark: _Toc190590297]ناحیه (Area)
شرح مفاهیم و تنظیمات بخش Area به شرح زیر میباشد.
[bookmark: _Toc190590298]تعاریف
در این بخش به تعریف مفاهیم مورد استفاده در تنظیمات مربوط به Area پرداخته میشود.
[bookmark: _Toc190590299]ناحیه (Area)
 در سیستم‌های مدیریت هشدار کانفیادو، ناحیه به بخش‌های مجزایی از سیستم امنیتی اشاره می‌کند که به‌طور مستقل کنترل و مدیریت می‌شوند. هر ناحیه می‌تواند شامل گروهی از سنسورها (مانند دتکتورهای حرکتی، درب‌ها و پنجره‌ها) باشد که به‌طور جداگانه فعال یا غیرفعال می‌شوند. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا بخش‌های مختلف یک ساختمان یا محل را به‌طور مستقل مدیریت کنند. ویژگیها و مزایای ناحیهبندی محیط، مدیریت مستقل، انعطافپذیری، امنیت بهتر و گزارشدهی دقیق میباشد. به طور مثال در یک ساختمان چند واحدی، می‌توان هر واحد را به‌عنوان یک ناحیه جداگانه تعریف کرد. اگر یکی از واحدها فعال شود، سایر واحدها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. این قابلیت در سیستم‌های امنیتی کانفیادو، مدیریت و کنترل مناطق مختلف را ساده‌تر و کارآمدتر می‌کند.
[bookmark: _Toc190590300]تأخیر ورود (Entry Delay)
در سیستم‌های مدیریت هشدار کانفیادو، ویژگی تأخیر ورود مدت ‌زمانی است که کاربر پس از ورود به یک ناحیه محافظت ‌شده (ARM) فرصت دارد تا سیستم را غیرفعال (Disarm) کند، پیش از آنکه آژیر هشدار فعال شود.
[bookmark: _Hlk190091877][bookmark: _Toc190590301]تأخیر خروج (Exit Delay)
در سیستم‌های مدیریت هشدار کانفیادو، ویژگی تأخیر خروج مدت ‌زمانی است که کاربر پس از فعال کردن سیستم (Arming) فرصت دارد تا محیط را ترک کند، بدون اینکه آژیر هشدار فعال شود.
[bookmark: _Hlk190092353][bookmark: _Toc190590302]قطع آژیر (Bell Cut-OFF)
[bookmark: _Hlk190095102]ویژگی قطع آژیر در سیستم‌های امنیتی کانفیادو، مدت ‌زمانی است که آژیر (Bell) پس از فعال شدن هشدار، به صدا در می‌آید و سپس به ‌صورت خودکار (پس از سپری کردن آن مدت زمان) خاموش می‌شود، حتی اگر سیستم همچنان در وضعیت هشدار باشد. علت این امر جلوگیری از آزار صوتی و همچنین مدیریت مصرف برق میباشد.
[bookmark: _Toc190590303]تک آژیر (Squawk)
ویژگی تک آژیر در سیستم‌های امنیتی کانفیادو، یک ویژگی صوتی است که از آژیر (Bell) برای ارائه بازخورد صوتی هنگام فعال (Arming) یا غیرفعال (Disarming) کردن سیستم استفاده می‌شود. برای فعال، آژیر تک پالسی و برای غیرفعال، آژیر دو پالسی ایجاد میکند.
[bookmark: _Hlk190101537][bookmark: _Toc190590304]فعال شدن سیستم در عدم تحرک (Arm on No-Movement)
فعال شدن سیستم در عدم تحرک یک ویژگی هوشمند در سیستم‌های امنیتی کانفیادو است که به طور خودکار اگر در یک بازه زمانی تنظیم شده، هیچ حرکتی در محیط شناسایی نشود، سیستم را فعال (Arm) می‌کند. اگر در زمان تنظیم ‌شده، حرکتی شناسایی شود، تایمر ریست شده و سیستم فعال (Arm) نمی‌شود. یکی از مزیتهای این ویژگی هوشمند، برای زمانی هست که کاربر فراموش میکند قبل از ترک ناحیه، سیستم را فعال (Arm) کند. از مزیتهای دیگر این ویژگی میتوان به ایجاد سناریو برای ناحیه مدنظر به منظور مدیریت خودکار امنیت و حفاظت ناحیه بدون مداخله دستی کاربران، اشاره کرد.
[bookmark: _Hlk190102564][bookmark: _Toc190590305]فعال/ غیرفعال شدن در زمان مشخص (Arm/Disarm on Time)
فعال/ غیرفعال شدن در زمان مشخص یک ویژگی برنامه‌ریزی زمانی در سیستم‌های امنیتی کانفیادو است که امکان فعال (Arm)  و یا غیرفعال (Disarm)  کردن خودکار سیستم را در ساعات و روزهای مشخص فراهم می‌کند. از مزیتهای این ویژگی میتوان به ایجاد سناریو برای ناحیه مدنظر به منظور مدیریت خودکار امنیت و حفاظت ناحیه بدون مداخله دستی کاربران، اشاره کرد. به طور مثال برای محیط‌های کاری (دفاتر، فروشگاه‌ها، کارخانجات) به‌طور خودکار پس از ساعات کاری فعال (Arm) و قبل از شروع کار غیرفعال (Disarm) شود.
[bookmark: _Toc190590306]تنظیمات
پس از ورود موفق به محیط تنظیمات، برای تنظیمات مربوط به Area، کلید [1] را فشار دهید و یا  به کمک کلیدهای جهت پایین و یا بالا، عنوان Area را پیدا کرده سپس کلید [ENTER] را فشار دهید. در این بخش باید شماره ناحیه مدنظر (بازهی 1 تا 4) را وارد کنید. بعد از وارد کردن شماره ناحیه، در صفحه بعد فعال/ غیرفعالی ناحیه را از بین دو گزینه 1. Active و 2. Deactive انتخاب کنید؛ حالت فعلی ناحیه در سمت راست سطر اول داخل پرانتز قابل مشاهده میباشد. با غیرفعال کردن ناحیه، ناحیه غیر فعال شده و از تنظیمات بیرون میآید در صورت فعال کردن ناحیه، به محیط تنظیمات مربوط به آن ناحیه خاص (شماره ناحیه وارد شده) میشوید. عنوانین این تنظیمات به شرح زیر میباشد: 
1. Entry Delay 1
2. Entry Delay 2
3. Exit Delay
4. Bell Cut-off
5. Auto Arm-NoMove
6. Auto Arm-Time
7. Auto Disarm-Time
8. Squawk on Keypad
9. Squawk on Remote
برای ورود به هر یک از تنظیمات فوق میتوانید کلید عدد مربوط به تنظیم مدنظر را فشار دهید و یا به کمک کلیدهای جهت بالا و پایین میتوانید تنظیم مدنظر را پیدا کرده و با فشردن کلید [ENTER] وارد آن تنظیم شوید. به کمک کلید [CLEAR] میتوان از تنظیم خارج شد. در صورت انجام موفق هر یک از تنظیمها، با بوق تایید به منوی قبلی بازگردانده میشوید.
[bookmark: _Toc190590307]Entry Delay 1
بازه عدد مورد قبول 0 تا 255، و واحد آن به ثانیه میباشد. چنانچه زونی در این ناحیه به صورت زون Entry Delay 1 تعریف شود، موقع تحریک زون در حالت فعال ناحیه، بعد از سپری شدن مدت زمان برنامه ریزی شده در این تنظیم، ناحیه به حالت هشدار خواهد رفت. 
[bookmark: _Toc190590308]Entry Delay 2
بازه عدد مورد قبول 0 تا 255، و واحد آن به ثانیه میباشد. چنانچه زونی در این ناحیه به صورت زون Entry Delay 2 تعریف شود، موقع تحریک زون در حالت فعال ناحیه، بعد از سپری شدن مدت زمان برنامه ریزی شده در این تنظیم، ناحیه به حالت هشدار خواهد رفت. 
[bookmark: _Toc190590309]Exit Delay
بازه عدد مورد قبول 0 تا 255، و واحد آن به ثانیه میباشد. موقع فعال کردن (Arming) ناحیه مدنظر، بعد از سپری شدن مدت زمان برنامه ریزی شده در این تنظیم، ناحیه به حالت فعال (Arm) خواهد رفت.
[bookmark: _Toc190590310]Bell Cut-off
بازه عدد مورد قبول 0 تا 255، و واحد آن به دقیقه میباشد. در صورت به صدا در آمدن آژیر چنانکه کاربر برای قطع کردن صدای آژیر در محل حضور نداشته باشد، به صورت اتوماتیک بعد از سپری شدن مدت زمان برنامه ریزی شده در این تنظیم، قطع خواهد شد.
[bookmark: _Toc190590311]Auto Arm-NoMove
بعد از ورود به تنظیم ابتدا باید به کمک کلیدهای [1] و [2] این ویژگی را فعال و یا غیرفعال کرد. مقدار فعلی این تنظیم در سمت راست سطر اول نمایش داده میشود. چنانکه این ویژگی را غیرفعال کنید از محیط این تنظیم خارج میشوید و در صورت فعال کردن این ویژگی، به صفحه بعد برای وارد کردن زمان، انتقال داده میشوید. بازه عدد مورد قبول 0 تا 255، و واحد آن به دقیقه میباشد. حال چنانکه به اندازه این مدت زمان هیچ کدام از زونهای این ناحیه خاص، تحریک نگردند، ناحیه به حالت فعال (Arm) میرود.
[bookmark: _Toc190590312]Auto Arm-Time
بعد از ورود به تنظیم ابتدا باید به کمک کلیدهای [1] و [2] این ویژگی را فعال و یا غیرفعال کرد. مقدار فعلی این تنظیم در سمت راست سطر اول نمایش داده میشود. چنانکه این ویژگی را غیرفعال کنید از محیط این تنظیم خارج میشوید و در صورت فعال کردن این ویژگی، به صفحه بعد برای وارد کردن ساعت و دقیقه فعال (Arm) شدن ناحیه، انتقال داده میشوید. قالب ساعت، 24 ساعته میباشد. بعد از وارد کردن ساعت و دقیقه، تنظیمات ذخیره شده و از محیط این تنظیم خارج میشوید. 
[bookmark: _Toc190590313]Auto Disarm-Time
بعد از ورود به تنظیم ابتدا باید به کمک کلیدهای [1] و [2] این ویژگی را فعال و یا غیرفعال کرد. مقدار فعلی این تنظیم در سمت راست سطر اول نمایش داده میشود. چنانکه این ویژگی را غیرفعال کنید از محیط این تنظیم خارج میشوید و در صورت فعال کردن این ویژگی، به صفحه بعد برای وارد کردن ساعت و دقیقه غیرفعال (Disarm) شدن ناحیه، انتقال داده میشوید. قالب ساعت، 24 ساعته میباشد. بعد از وارد کردن ساعت و دقیقه، در هفت صفحه بعدی باید این قابلیت را برای هفت روز هفته به کمک کلیدهای [1] و [2]، فعال/ غیرفعال کنیم. ترتیب روزها از دوشنبه تا یکشنبه نشان داده میشوند و شما باید تعیین کنید که در کدام روزها این قابلیت فعال و در کدام روزها غیرفعال باشد. میتوانید به کمک کلید [CLEAR] به صفحات قبلی برگردید. بعد از تعیین فعال/ غیرفعال بودن این قابلیت در هفت روز هفته، تنظیمات ذخیره شده و از محیط این تنظیم خارج میشوید. 
[bookmark: _Toc190590314]Squawk on Keypad
این تنظیم برای قابلیت تک آژیر به هنگام فعال/ غیرفعال کردن ناحیه مدنظر به وسیله صفحهکلید میباشد. بعد از ورود به تنظیم باید به کمک کلیدهای [1] و [2] این ویژگی را فعال و یا غیرفعال کرد. مقدار فعلی این تنظیم در سمت راست سطر اول نمایش داده میشود. بعد از تعیین فعال/ غیرفعال بودن این قابلیت، تنظیمات ذخیره شده و از محیط این تنظیم خارج میشوید. 
[bookmark: _Toc190590315]Squawk on Remote
این تنظیم برای قابلیت تک آژیر به هنگام فعال/ غیرفعال کردن ناحیه مدنظر به وسیله ریموتکنترلر میباشد. بعد از ورود به تنظیم باید به کمک کلیدهای [1] و [2] این ویژگی را فعال و یا غیرفعال کرد. مقدار فعلی این تنظیم در سمت راست سطر اول نمایش داده میشود. بعد از تعیین فعال/ غیرفعال بودن این قابلیت، تنظیمات ذخیره شده و از محیط این تنظیم خارج میشوید. 
[bookmark: _Toc190590316]زون (Zone)
شرح مفاهیم و تنظیمات بخش Zone به شرح زیر میباشد.
[bookmark: _Toc190590317]تعاریف
در این بخش به تعریف مفاهیم مورد استفاده در تنظیمات مربوط به Zone پرداخته میشود.
[bookmark: _Toc190590318]زون (Zone)
زون (Zone) در سیستم‌های مدیریت هشدار کانفیادو به یک بخش مشخص از محیط اشاره دارد که یک حسگر (Sensor)  یا گروهی از حسگرها را کنترل می‌کند. زون‌ها تعیین می‌کنند که سیستم چگونه باید به رویدادهای مختلف (مانند حرکت، باز شدن درب، شکست شیشه و غیره) واکنش نشان دهد. زون‌ها در سیستم امنیتی مشخص می‌کنند که کدام بخش از محیط تحت حفاظت است و چگونه باید به خطرات مختلف واکنش نشان دهد. انتخاب نوع زون مناسب، امنیت و کارایی سیستم را بهبود می‌بخشد. این سیستم از زونهای سیمی و بیسیم پشتیبانی میکند.
[bookmark: _Toc190590319]نوع زون (Zone Definition)
بسته به کاربرد و نوع امنیت و حفاظت، باید نوع زون (Zone Definition) را به کمک جدول زیر انتخاب کنیم:
	Value
	Description

	
	

	00
	[bookmark: _Hlk190173469]Disabled

	01
	[bookmark: _Hlk190173605]Entry Delay 1

	02
	Entry Delay 2

	03
	[bookmark: _Hlk190174323]Follow

	04
	Instant

	05
	Entry Delay 1(Full Arm)/ Instant(Stay Arm)

	06
	24 Hr. Burglary

	07
	24 Hr. Buzzer

	08
	24 Hr. Temp

	09
	24 Hr. Panic

	10
	24 Hr. Fire

	11
	[bookmark: _Hlk190244388]24 Hr. Delayed Fire

	12
	[bookmark: _Hlk190244408]24 Hr. Special

	13
	24 Hr. Hold-Up

	14
	[bookmark: _Hlk190244471]24 Hr. Delayed Hold-up

	15
	24 Hr. Door Left Open

	16
	[bookmark: _Hlk190244589]Key Switch Momentary

	17
	[bookmark: _Hlk190244605]Key Switch Maintained


لیست تعاریف زون
تعاریف هر کدام به ترتیب زیر میباشد:
Disabled: برای غیرفعال کردن زون به صورتی که تحریکهای آن اثری در وضعیت ناحیه نداشته باشد (ایجاد هشدار نکند)، نوع آن را Disabled انتخاب میکنیم.
Entry Delay 1: زون Entry Delay 1 یک نوع زون تأخیردار است که هنگام ورود به محل (تشخیص حرکت)، مدت‌زمان مشخصی را (تنظیم شده در تنظیمات ناحیه، بخش Entry Delay 1) قبل از فعال شدن آژیر فراهم می‌کند تا کاربر فرصت داشته باشد ناحیه را غیرفعال کند.
Entry Delay 2: زون Entry Delay 2 یک نوع زون تأخیردار است که هنگام ورود به محل (تشخیص حرکت)، مدت‌زمان مشخصی را (تنظیم شده در تنظیمات ناحیه، بخش Entry Delay 2) قبل از فعال شدن آژیر فراهم می‌کند تا کاربر فرصت داشته باشد ناحیه را غیرفعال کند.
Follow: عملکرد زون Follow یا زون دنبال‌کننده وابسته به زون تأخیردار (Entry Delay 1 یا Entry Delay 2) است.
1. اگر ناحیه در وضعیت Entry Delay 1 یا Entry Delay 2 باشد (زون تأخیردار تحریک شده باشد) چنانچه زون Follow تحریک شود، هشداری ایجاد نمیکند.
2. اگر ناحیه در وضعیت فعال (Arm) باشد، با تحریک زون Follow، فوراً هشدار ایجاد میکند.
زون Follow معمولاً برای سنسورهای حرکتی داخل خانه استفاده می‌شود که در مسیرهای ورود قانونی قرار دارند. در زیر یک مورد برای استفاده از این نوع زون، مثال زده شده است.
زون درب وروی را از نوع Entry Delay و زون داخل خانه را از نوع Follow انتخاب کنید، در صورتی که ناحیه فعال باشد:
1. اگر کسی از درب ورودی وارد شود، ناحیه وارد وضعیت تأخیر ورود می‌شود و زون Follow هشدار ایجاد نمیکند، چون سیستم منتظر غیرفعال شدن توسط کاربر در زمان تنظیم شده است.
2. اگر کسی مستقیماً از پنجره یا مسیر غیرقانونی دیگر وارد شود، زون Follow بلافاصله بعد از تحریک، هشدار ایجاد میکند.
Instant: زون Instant یا زون فوری، بلافاصله پس از تحریک، هشدار را فعال می‌کند. این زون هیچ تأخیری ندارد و اگر ناحیه در حالت فعال (Arm) باشد، به‌محض تحریک شدن این زون، هشدار ایجاد میشود.
:Entry Delay 1(Full Arm)/ Instant(Stay Arm) این نوع زون وقتی ناحیه فعال (Arm) هست، همانند زون Entry Delay 1 رفتار میکند و وقتی ناحیه در وضعیت نیمهفعال (Stay Arm) باشد، همانند زون Instant رفتار میکند.
[bookmark: _Hlk190185119]:24 Hr. Burglary زون 24 Hr. Burglary یا زون سرقت 24 ساعته نوعی زون امنیتی است که در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است و حتی در حالت غیرفعال (Disarm) بودن ناحیه نیز هشدار را ایجاد می‌کند. این نوع زون برای مناطق خاص و مسیرهای غیرمجاز استفاده شود تا همیشه امنیت تضمین گردد.
[bookmark: _Hlk190185550]:24 Hr. Buzzer زون 24 Hr. Buzzer یا زون هشدار 24 ساعته با بازر، یک زون امنیتی است که در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است و حتی در حالت غیرفعال (Disarm) بودن ناحیه نیز هشدار را ایجاد می‌کند. در صورت تحریک، به‌جای آژیر، بازر (Buzzer) صفحهکلید فعال می‌شود. می‌توان این زون را برای مواردی مانند نظارت بر درب‌های پرسنلی، قفسه‌های خاص، یا ورود غیرمجاز به برخی مناطق حساس تنظیم کرد که اطلاع‌رسانی سریع و بدون آژیر بلند را داراست.
[bookmark: _Hlk190186473]:24 Hr. Temp زون 24 Hr. Temp یا زون دمای 24 ساعته یک زون ویژه است که به سنسورهای دما متصل می‌شود و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است، حتی در حالت غیرفعال (Disarm) بودن ناحیه نیز هشدار را ایجاد می‌کند. سنسورهای دمای خاصی وجود دارند که دمای حداقل و حداکثر را میگیرند و در صورت تجاوز دمای محیط ار این محدوده، زون تحریک شده و ناحیه به وضعیت هشدار میرود. توجه داشته باشید برای استفاده از این نوع زون، نیاز به سنسورهای دما سازگار با سیستم کانفیادو دارید.
[bookmark: _Hlk190188102]:24 Hr. Panic زون 24 Hr. Panic یا زون اضطراری 24 ساعته یک زون ویژه است که برای فعال کردن هشدار اضطراری در هر لحظه، حتی در حالت غیرفعال (Disarm) بودن سیستم، استفاده می‌شود. نحوه ایجاد هشدار (هشدار صدادار، هشدار بیصدا، فقط گزارشدهی) برای تحریک این نوع زون، با توجه به تعریف هشدار اضطراری Panic 1 خواهد بود. معمولاً دکمه‌های اضطراری از این نوع زون تعریف میشوند، و برای اعلام شرایط خطرناک استفاده می‌شود.
:24 Hr. Fire زون 24 Hr. Fire یا زون آتش‌سوزی 24 ساعته یک زون ویژه است که برای تشخیص و اعلام هشدار آتش‌سوزی در هر لحظه، حتی در حالت غیرفعال (Disarm) بودن سیستم، استفاده می‌شود. هشدار صوتی آتش سوزی، ممتد بنوده و بصورت پالسی میباشد تا کاربران بتوانند نوع خطر را تشخیص دهند.
:24 Hr. Delayed Fire زون 24 Hr. Delayed Fire یا زون آتش‌سوزی 24 ساعته با تأخیر یک زون ویژه است که مانند زون 24 Hr. Fire همیشه فعال است اما قبل از فعال شدن هشدار، یک تأخیر زمانی دارد تا از هشدارهای کاذب جلوگیری شود. در صورت تحریک این نوع زون در ابتدا وضعیت ناحیه را به Delay-Fire تغییر خواهد داد (چنانچه قبلاً زونی با همین نوع باعث شده باشد که ناحیه در حالت Delay-Fire قرار بگیرد فورا آنرا به حالتFire Alarm  تغییر خواهد داد) بعد از سپری شدن 30 ثانیه وضعیت ناحیه را بهFire Alarm  تغییر خواهد داد اما اگر در مدت این30 ثانیه کاربر کلیدی از صفحه کلید را فشار دهد به مدت 90 ثانیه وضعیت Delay Fire را تمدید میکند ؛ در انتهای 90 ثانیه اگر همچنان زون باز باشد وضعیت ناحیه را به حالتFire Alarm  تغییر میدهد.
:24 Hr. Special زون 24 Hr. Special یا زون ویژه 24 ساعته یک زون همیشه فعال است که برای کاربردهای خاص و سفارشی‌سازی شده استفاده می‌شود. در صورتی تحریک این نوع زون، فقط یک پیامک به تلفنهایی که تیک Special را دارند ارسال خواهد کرد.
:24 Hr. Hold-up زون 24 Hr. Hold-up یا زون سرقت 24 ساعته (هشدار سرقت مسلحانه) یک زون ویژه است که برای اعلام سرقت یا حمله مسلحانه بدون ایجاد صدای آژیر طراحی شده است و صرفا به مرکز مانیتورینگ گزارش ارسال میکند. این زون معمولاً در بانک‌ها، صرافی‌ها، فروشگاه‌های طلافروشی و مکان‌های حساس استفاده می‌شود.
:24 Hr. Delayed Hold-up زون 24 Hr. Delayed Hold-up یا زون سرقت 24 ساعته با تأخیر مشابه زون 24 Hr. Hold-up است، اما با این تفاوت که پس از تحریک، هشدار بلافاصله ارسال نمی‌شود و یک تأخیر زمانی (قابل تنظیم در Section Base) قبل از ارسال سیگنال به مرکز مانیتورینگ وجود دارد.
[bookmark: _Hlk190259956]24 Hr. Door Left Open: زون 24 Hr. Door Left Open یا زون درب باز مانده 24 ساعته یک زون نظارتی است که باز ماندن یک درب برای مدت طولانی را تشخیص داده و هشدار می‌دهد. به محض تحریک به مدت زمان تعریف شده اول (قابل تنظیم در Section Base)شروع به شمارش میکند. در انتهای شمارش زمان تعریف شده اول، اگر زون همچنان باز باشد شروع به شمارش زمان تعریف شده دوم کرده و روی صفحهکلید بوق میزند. در انتهای شمارش زمان دوم اگر همچنان زون باز باشد باعث ایجاد هشدار خواهد شد.
:Key Switch Momentary زون Key Switch Momentary یا زون کلید لحظه‌ای به یک کلید سوئیچ لحظه‌ای متصل می‌شود که برای فعال و غیرفعال کردن سیستم هشدار (Arm/Disarm) یا اجرای یک فرمان خاص با یک فشار کوتاه استفاده می‌شود.
:Key Switch Maintained زون Key Switch Maintained یا زون کلید دائمی به یک کلید سوئیچ دائمی (Maintained Key Switch) متصل می‌شود که تا زمانی که در وضعیت "روشن" (ON) یا "بسته" (OFF) باشد، فرمان را حفظ می‌کند. این زون معمولاً برای فعال و غیرفعال کردن سیستم هشدار (Arm/Disarm) یا کنترل یک دستگاه خاص استفاده می‌شود.
[bookmark: _Toc190590320]حالت نیمهفعال (Stay Mode)
زون Stay Mode یا زون مخصوص حالت ماندن در خانه به زون‌هایی گفته می‌شود که در هنگام نیمهفعال (Stay Arm) کردن ناحیه، غیرفعال (بایپس) می‌شوند تا افراد بتوانند آزادانه در داخل محیط حرکت کنند بدون اینکه هشدار ایجاد شود. اما در حالت فعال (Arm) ناحیه، تحریک زون Stay Mode، باعث ایجاد هشدار میشود.
[bookmark: _Toc190590321]نوع هشدار (Alarm Type)
1. :No Action هیچ هشدار و گزارشی ایجاد نمیکند.
2. :Audible Alarm ناحیه را به حالت هشدار تغییر داده و هشدار صدادار از طریق آژیر ایجاد میکند و در صورت تنظیم، به مرکز و کاربران گزارشدهی میکند.
3. :Silent Alarm ناحیه را به حالت هشدار تغییر داده ولی هشدار صدادار ایجاد نمیکند و در صورت تنظیم، به مرکز و کاربران گزارشدهی میکند.
4. :Report only ناحیه را به حالت هشدار نمیبرد و صرفا در صورت تنظیم، به مرکز و کاربران گزارشدهی میکند.
[bookmark: _Toc190590322]تنظیمات
پس از ورود موفق به محیط تنظیمات، برای تنظیمات مربوط به Zone، کلید [2] را فشار دهید و یا  به کمک کلیدهای جهت پایین و یا بالا، عنوان Zone را پیدا کرده سپس کلید [ENTER] را فشار دهید. زونهای 1 تا 32 از نوع سیمی و زونهای 33 تا 64 از نوع بیسیم هستند. زونهای 1 تا 8 روی پنل مرکزی قرار دارند ولی برای زونهای 9 تا 32 باید از ماژولهای توسعهدهنده زون استفاده کنید. در این بخش باید شماره زون مورد نظر (بازهی 1 تا 64) را وارد کنید:
1. اگر زون‌های ۱ تا ۸ را انتخاب کرده‌اید، از آنجا که این زون‌ها روی پنل قرار دارند، نیازی به وارد کردن شماره سریال نیست و می‌توان مستقیماً به تنظیمات زون مورد نظر پرداخت.
2. برای زون‌های ۹ تا ۳۲، به دلیل استفاده از ماژول‌های توسعه‌دهنده زون، لازم است با استفاده از کلیدهای جهت‌ بالا و پایین، شماره سریال ماژول مربوطه را یافته و انتخاب کنید. سپس با وارد کردن شماره زون روی ماژول، به تنظیمات زون مورد نظر دسترسی پیدا خواهید کرد.
3. برای زونهای 33 تا 64، ابتدا باید سنسور بیسیم را تحریک کنید تا شماره سریال آن روی صفحهکلید نمایش داده شود؛ سپس با تایید شماره سریال به کمک کلید [ENTER]، می‌توانید به تنظیمات زون مورد نظر دسترسی پیدا کنید. به کمک کلید [CLEAR] میتوانید شماره سریال روی صفحهکلید را پاک کنید.
بعد از طی موارد فوق، تنظیمات زون مدنظر را طبق گامهای زیر انجام دهید:

1. به کمک کلیدهای جهت پایین و بالا نوع زون را انتخاب کرده و با فشردن کلید [ENTER] به مرحله بعدی بروید. (اگر در این مرحله نوع Disable را انتخاب کنید، زون غیرفعال شده و از تنظیمات بیرون میآید.)
2. شماره ناحیهای که میخواهید زون را برای آن تعریف کنید در اینجا وارد کنید.
3. به کمک کلیدهای [1] و [2] حالت نیمهفعال (Stay Mode) را برای زون مدنظر فعال/ غیرفعال کنید.
4. نوع هشدار را به کمک کلیدهای جهت پایین و بالا انتخاب کرده و با فشردن کلید [ENTER] تنظیمات برای زون مورد نظر اعمال شده و از تنظیم بیرون میآید.
نکته: در هر مرحله میتوانید به کمک کلید  [CLEAR] به منوی قبلی بازگردید.
[bookmark: _Toc190590323]خروجی برنامهپذیر (PGM)
شرح مفاهیم و تنظیمات بخش PGM به شرح زیر میباشد.
[bookmark: _Toc190590324]تعاریف
در این بخش به تعریف مفاهیم مورد استفاده در تنظیمات مربوط به PGM پرداخته میشود.
[bookmark: _Toc190590325]خروجی برنامهپذیر (PGM)
در سیستمهای مدیریت هشدار کانفیادو، PGM به خروجیهایی اشاره دارد که برای فعال/ غیرفعال شدنشان میتوانند توسط کاربر برنامه ریزی شوند و سناریوهای مختلف را اجرا کنند.
[bookmark: _Toc190590326]فعال/ غیرفعال شدن در زمان (Active\Deactive on time)
این قابلیت برای فعال/ غیرفعال شدن خروجی در زمان خاص مورد استفاده قرار میگیرد.
[bookmark: _Toc190590327]تاخیر فعال شدن (Active Delay)
وقتی فرمان فعال شدن یک خروجی خاص صادر میشود، از این قابلیت میتوان برای تاخیر در فعال شدن آن خروجی استفاده کرد.
[bookmark: _Toc190590328]تاخیر غیرفعال شدن (Deactive Delay)
در کاربردهای نیاز هست که خروجی بعد از فعال شدن، بعد از سپری شدن مدت زمان مشخص، غیرفعال شود. برای این کاربرد میتوان از این قابلیت استفاده کرد. برای مثال میتوان برای باز و بسته شدن در، از این قابلیت استفاده کرد.
[bookmark: _Toc190590329]تنظیمات
پس از ورود موفق به محیط تنظیمات، برای تنظیمات مربوط به PGM، کلید [3] را فشار دهید و یا  به کمک کلیدهای جهت پایین و یا بالا، عنوان PGM را پیدا کرده سپس کلید [ENTER] را فشار دهید. خروجیهای 1 تا 10 از نوع سیمی و خروجیهای 11 تا 16 از نوع بیسیم هستند. خروجیهای 1 تا 4 روی پنل مرکزی قرار دارند ولی برای خروجیهای 5 تا 10 باید از ماژولهای توسعهدهنده خروجی استفاده کنید. در این بخش باید شماره خروجی مدنظر (بازهی 1 تا 16) را وارد کنید:
1. اگر خروجی‌های ۱ تا ۴ انتخاب شوند، از آنجا که این خروجی‌ها روی پنل قرار دارند، وارد کردن شماره سریال ضروری نیست و می‌توان مستقیماً به تنظیمات خروجی موردنظر پرداخت.
2. برای خروجی‌های ۵ تا ۱۰، به دلیل نیاز به استفاده از ماژول‌های توسعه‌دهنده خروجی، لازم است با استفاده از کلیدهای جهت بالا و پایین، شماره سریال ماژول مربوطه را یافته و انتخاب کنید؛ سپس باید شماره خروجی روی ماژول را وارد کرده تا به تنظیمات خروجی مورد نظر دسترسی پیدا کنید.
3. برای خروجیهای 11 تا 16، ابتدا باید محرک (Actuator) بیسیم اختصاصی (برای مثال پریز برق بیسیم) را با توجه به دستورالعمل دفترچه راهنما، در حالت یادگیری (Learn) قرار دهید سپس کلید [ENTER] را از روی صفحهکلید فشار دهید تا خروجی مدنظر به محرک بیسیم متصل شود. پس از تکمیل فرآیند اتصال، می‌توانید تنظیمات خروجی مدنظر را انجام دهید.
بعد از طی موارد فوق، تنظیمات خروجی مدنظر را طبق گامهای زیر انجام دهید:
1. ابتدا شماره ناحیهای که میخواهید خروجی را برای آن تعریف کنید را وارد کنید.
2. در این بخش قابلیت Active on Time را میتوانید به کمک کلیدهای [1] و [2] فعال/ غیرفعال کنید. در صورت انتخاب گزینه فعال، باید در منوی بعدی این زمان را در قالب 24 ساعته وارد کنید. در صورت غیرفعال کردن این قابلیت به تنظیم بعدی هدایت میشوید.
3. در این بخش قابلیت Deactive on Time را میتوانید به کمک کلیدهای [1] و [2] فعال/ غیرفعال کنید. در صورت انتخاب گزینه فعال، باید در منوی بعدی این زمان را در قالب 24 ساعته وارد کنید. در صورت غیرفعال کردن این قابلیت به تنظیم بعدی هدایت میشوید.
4. در این تنظیم به کمک کلیدهای [1] و [2]، باید واحد زمانی تاخیر فعال/ غیرفعال شدن خروجی را از بین دو گزینه دقیقه/ثانیه، انتخاب کنید.
5. تاخیر فعال شدن (Active Delay) را در بازه 0 تا 255 وارد کنید. برای غیرفعال کردن قابلیت Active Delay، عدد صفر را در این مرحله وارد کنید.
6. تاخیر غیرفعال شدن (Deactive Delay) را در بازه 0 تا 255 وارد کنید. برای غیرفعال کردن قابلیت Deactive Delay، عدد صفر را در این مرحله وارد کنید. بعد از اتمام این مرحله، تنظیمات برای خروجی مورد نظر ذخیره شده و از تنظیم بیرون میآید.
نکته: در هر مرحله میتوانید به کمک کلید  [CLEAR] به منوی قبلی بازگردید.
[bookmark: _Toc190590330]منشی تلفنی (Secretary)
پس از ورود موفق به محیط تنظیمات، برای تنظیمات مربوط به Secretary، کلید [4] را فشار دهید و یا به کمک کلیدهای جهت پایین و یا بالا، عنوان Secretary را پیدا کرده سپس کلید [ENTER] را فشار دهید. حال طبق گامهای زیر و از طریق کلیدهای [1] و [2] موارد ذکر شده را فعال و یا غیرفعال کنید:
1. قابلیت منشی تلفنی را فعال/ غیرفعال کنید. در صورت غیرفعال کردن، تنظیم ذخیره شده و بیرون میآید در غیر اینصورت به مرحله بعد میروید.
2. قابلیت فعال کردن ناحیه (Arm) را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
3. قابلیت نیمهفعال کردن ناحیه (Stay Arm) را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
4. قابلیت غیرفعال کردن ناحیه (Disarm) را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
5. قابلیت بایپس کردن زون را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
6. قابلیت روشن کردن خروجی را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
7. قابلیت خاموش کردن خروجی را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
8. قابلیت استعلام وضعیت سیستم را از طریق منشی تلفنی، فعال/ غیرفعال کنید.
9. تعداد بوقهای انتظار برای جواب دادن منشی تلفنی را از بازه 1 تا 8 انتخاب کنید.
10. تعداد تکرار پیغام گزارش وضعیت توسط منشی تلفنی را از بازه 0 تا 8 انتخاب کنید. در صورت انتخاب 0، پیغامها تکرار نخواهند شد. بعد از وارد کردن عدد، تنظیمات ذخیره شده و از تنظیم منشی تلفنی بیرون میآید.
نکته: در هر مرحله میتوانید به کمک کلید  [CLEAR] به منوی قبلی بازگردید.
[bookmark: _Toc190590331]عمومی (General)
یک سری تنظیمات کلی و عمومی در این بخش دستهبندی شدند که در ادامه به شرح آنها پرداخته میشود. پس از ورود موفق به محیط تنظیمات، برای تنظیمات مربوط به General، کلید [5] را فشار دهید و یا به کمک کلیدهای جهت پایین و یا بالا، عنوان General را پیدا کرده سپس کلید [ENTER] را فشار دهید. پس از ورود به محیط تنظیمات General، تنظیمهای زیر در دسترس خواهد بود:
1. Panic1
2. Panic2
3. Panic3
4. Siren1
5. Siren2
6. Installer Code
7. Reset Factory
8. Scanning Modules
9. System Info
با فشردن کلید عدد مربوط به هر تنظیم و یا پیمایش بین تنظیمات به کمک کلیدهای جهت پایین و بالا و فشردن کلید [ENTER] میتوان وارد تنظیم مورد نظر شد. در ادامه به شرح موارد فوق پرداخته میشود.
[bookmark: _Toc190590332]پنیک Panic
پنیکهای 1 تا 3 به ترتیب پنیک اضطراری، پلیس و آتش هستند. در تنظیم پنیک 1 تا 3، نحوه پاسخ پنل به این پنیکها از موارد زیر انتخاب میشود:
1. :Disable با انتخاب این گزینه، پنیک مدنظر غیرفعال میشود.
2. :Report Only در صورت ایجاد پنیک، صرفا گزارشدهی به کاربران مجاز و مرکز مانیتورینگ انجام میشود و هشدار صوتی ایجاد نمیشود.
3. :Audible Alarm در صورت ایجاد پنیک، هم گزارشدهی به کاربران مجاز و مرکز مانیتورینگ انجام میشود و هم هشدار صوتی ایجاد میشود و ناحیه به حالت هشدار میرود.
[bookmark: _Toc190590333]آژیر (Siren)
سیستم مدیریت هشدار کانفیادو از دو آژیر بیسیم اختصاصی پشتیبانی میکند. برای اتصال این آژیرها میتوان از تنظیم شماره 4 و 5 استفاده کرد. به این منظور بعد از ورود به این قسمت، آژیر بیسیم اختصاصی را طبق دستورالعمل دفترچه راهنما تحریک کنید تا شماره سریال آژیر بیسیم روی نمایشگر صفحهکلید نمایان شود، سپس به کمک کلید [ENTER] آن را تایید کرده تا اتصال با موفقیت انجام شود. برای حذف آژیر بیسیم از سیستم مدیریت هشدار، بعد از مراجعه به این بخش، به کمک کلید [CLEAR] شماره سریال را پاک کرده و با فشردن کلید [ENTER]، آژیر بیسیم با موفقیت از سیستم مدیریت هشدار حذف میگردد.
[bookmark: _Toc190590334]کد نصاب (Installer Code)
بعد از برنامهریزی سیستم مدیریت هشدار توسط نصاب، ضروری است تا نصاب کد پیش فرض ورود نصاب به تنظیمات که "0000" بود را تغییر دهد. برای تغییر کد نصاب بعد از ورود به این تنظیم، کد جدید چهار یا شش رقمی را وارد کرده سپس در منوی بعدی تکرار کد را وارد کنید تا کد نصاب با موفقیت تغییر کند.
[bookmark: _Toc190590335]بازگشت به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)
برای بازگشت سیستم مدیریت هشدار به تنظیمات کارخانه بعد از ورود به این گزینه، کلید [2] را فشار دهید، سپس صبر کنید تا پروسه با موفقیت به پایان برسد. تا زمانیکه نشانگر Status روی پنل هشدار با سرعت چشمک میزند نشان‌دهنده انجام عملیات بازگشت به تنظیمات کارخانه است بنابراین تا پایان این فرآیند (نشانگر Status هر ثانیه یکبار چشمک میزند.) صبر کرده و سپس فرآیند برنامه‌ریزی را در صورت نیاز، مجدداً آغاز نمایید.
[bookmark: _Toc190590336][bookmark: _Hlk190589389]اسکن کردن ماژولهای متصل به پنل هشدار (Scanning Modules)
برای اضافه کردن ماژول جدید به سیستم مدیریت هشدار، ابتدا دکمه AUX را از روی پنل هشدار به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا نشانگر مربوط به AUX خاموش شود. بعد از اتصال فیزیکی ماژول به خط ارتباطی سیستم مدیریت هشدار، دوباره دکمه AUX را از روی پنل هشدار به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا نشانگر مربوط به AUX روشن شود، سپس از طریق صفحهکلید به تنظیمات نصاب رفته و گزینه General را انتنخاب کرده و در تنظیمات عمومی نصاب به منو Scanning Modules رفته و کلید [2] را فشار دهید سپس منتظر بمانید تا فرآیند اسکن کردن ماژولها تمام شود.
[bookmark: _Toc190590337]مشخصات سیستم (System Info)
ورژن فیرم ویر (Firm Ware) و شماره سریال (Serial Number) پنل سیستم مدیریت هشدار از طریق این گزینه قابل مشاهده میباشد.
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